УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Индерского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 22.03.2021 № 16

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на территории с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области на 2013-2017г.г. и на период до 2023 г.

Актуализация на 2022г

С. Индерь

2021 г.

Содержание

1	Введение	4

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	4

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	5

1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения	5

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	7

2	Общие сведения о с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области	8

2.1 Географическое положение	8

2.2 Климат	8

2.3 Население	8

2.4 Жилищный фонд	9

2.5 Коммунальные услуги	11

2.6 Анализ платежеспособности потребителей	11

2.7 Генеральный план развития	13

3	Схема водоснабжения	14

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Индерь	14

3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Индерь и деление села на эксплуатационные зоны	14

3.1.2 Описание территорий  с. Индерь, не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Индерь	16

3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Индерь	16

3.1.5 Экономический анализ	17

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	18

3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды	20

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды	20

3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов	21

3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды	23

3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета	23

3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Индерь	23

3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды	24

3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	24

3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения	25

3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	26

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	26

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	28

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	29

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	32

4	Выводы	33

5	Список литературы	34

6	Список приложений	34

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на территории с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Заказчиком является Администрация Индерского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 15 лет.

# 1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц ;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Индерь, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с. Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области.

# Общие сведения о с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

На территории с. Индерь осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Село Индерь Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области расположено в пределах  Доволенского района на расстоянии 25 км от районного центра, 250 км от областного центра

Общая площадь - 35554 га

Материалы генплана представлены в

- Приложении №1 – Ситуационная схема Доволенского района;

- Приложении№2 – Карта использования земель индерьским совхозом;

- Приложении №3 – Схема функционального зонирования с Индерь;

- Приложении №4 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложении №5 – Карта инженерной инфраструктуры.

# 2.2 Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градусов.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

# 2.3 Население

Динамика изменения численности населения по с. Индерь отрицательная, что обусловлено низкой рождаемостью.

- Таблица 1.

Численность населения с.Индерь.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 505 | 498 | 477 | - 4,4 |

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2021 году составила 3 человека по сравнению с 2020годом.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений

- Таблица 2.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,4 52,8 23,1 | 36,6 52,0 23,6 | 39,8 56,1 24,1 | 38,7 57 44,2 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 72 | 74 | 77 | 75 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,38 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,78 | 0,76 |

# 2.4 Жилищный фонд

В течение 2010- 2012 г.г. общая площадь жилищного фонда с Индерь изменилась за счет приватизации и списания и в 2012 году составила 12500 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 10000 кв. м (80% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 2500 кв. м (20 % от площади всех домов жилищного фонда).

- Таблица 3

Характеристика жилищного фонда с Индерь  в 2019 - 2021 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Темп роста, 2012/2010 г.г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 |
|  | частный | м2 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 |
|  | муниципальный | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 89,5 | 90,0 | 92,0 | 0 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во, | 2540 | 2609 | 2443 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во, | 59 | 62 | 60,3 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во, % | 242 100 | 240 100 | 240 100 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов | кол-во, % | 63 47 | 87 59 | 107 71 | 12 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во, % | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |

Средняя обеспеченность населения МО Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области жильем в 2021 году составила 26,2 кв. м на 1 жителя.

Ввода в действие жилых домов на территории МО Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2020 - 2021 г.г. не производилось.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

# 2.5 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Индерь относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Индерь реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# 2.6 Анализ платежеспособности потребителей

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Таблица 4.

Доступность коммунальных услуг для граждан

| Критерий доступности | % | Оценка доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,34 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 18,21 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96,45 | высокий |
| Доля не получающих субсидию на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 79,8 | высокий |

Расчет платежеспособной возможности населения с Индерь на 2021 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2021 г. - 10600руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения с. Индерь в расчете на 1 м2 общей площади –73 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 человека -1736,48 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда

Установленная  средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на одну семью) составила 979 руб.в месяц.

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

# 2.7 Генеральный план развития

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Работы по разработке генерального плана выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

- Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 г. № 215-п «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2011 г. № 43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Новосибирской области (201-2015 годы);

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244.

Разработка генерального плана с. Индерь вызвана устаревшей проектной документацией, необходимостью определения  возможности дальнейшего развития села (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочения реконструируемых территорий.

Генеральным планом предусматривается замена ветхого и аварийного муниципального жилья современными домами, а так же привлечение частных застройщиков на территории, подлежащие перспективному освоению. Кроме этого предусматривается строительство спортивно-оздоровительного центра и комплекса зданий торгово – бытового назначения

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Индерь

# 3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения с. Индерь и деление села на эксплуатационные зоны

Система водопровода на территории однозонная, тупиковая вода из водозаборных скважин подается в водонапорные башни, откуда поступает в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды

Подача воды с. Индерь осуществляется по водоводам диаметром 114 мм от артезианской скважины в разводящую сеть водопровода.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 60,3куб. м/сут., в т.ч.:

- населению – 26 куб. м/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 29,6 куб. м/сут.;

- собственные нужды                  -  3,9 куб. м\сут.

- потери в водопроводных сетях – 0,8 куб. м/сут.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1974г. Очистные сооружения отсутствуют.

К водозаборным сооружениям с. Индерь относятся три артезианские скважины:

-  Глубоководная  скважина  в  с.Индерь  (в 150 метрах на север от жилого дома по ул.Молодежная 12) 2012г строительства, дебит 15м3;

- Глубоководная скважина в с. Индерь (ул. Молодёжная 13)  2005г строительства, находится на стадии выхода из строя (вынос песка). Вследствие  этого уменьшился дебит скважины с 18м3 до 6м3, участились выходы из строя водоподъёмных насосов, происходит засорение систем тепло и водоснабжения, в летнее время население испытывает нехватку воды;

- Глубоководная скважина в с. Индерь (ул. Макаринская) 1969г строительства, в результате длительной эксплуатации выработала свой ресурс.

Основная проблема заключается в том, что при выходе из строя этой скважины, закольцевать систему водопровода от той или иной скважины невозможно, так как скважины находятся друг от друга на расстоянии 5 км, в разных концах села. Ситуация ухудшается тем что село делится пополам рекой Баган.

Водоносный слой расположен в интервале от 240 до 270 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Более подробно данные об артезианских скважинах приведены в приложении:

- Приложение №6 – Данные по скважине 10459;

- Приложение №7 – Геологический разрез скважины 10459;

- Приложение №8 - Акт приема-сдачи скважины 5-146;

- Приложение №9 - Характеристики скважины 5-146;

- Приложение №10 - Геологический разрез скважины 5-146.

Подача воды в с. Индерь осуществляется МУП ПХ «Индерское».

На балансе МУП ПХ «Индерское» по с. Индерь находится 11,5 км водопроводных сетей.

В с. Индерь существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой артезианскую скважину и разводящую сеть водопровода.

Состав подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", но техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают очистку подаваемой воды в случае изменения её состава.

Результаты анализа воды предоставлены в Приложении

- Приложение №11 – Химический анализ воды по скважине 10459;

- Приложение №12 – Химический анализ воды по скважине 5-146;

- Приложение №13 - Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований.

# 3.1.2 Описание территорий  с. Индерь, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Небольшая часть частного сектора (менее 3%) с. Индерь не охвачена централизованными системами водоснабжения, что обусловлено наличием колодцев на территории частных землевладений. Часть жителей пользуются водозаборными колонками.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Индерь

В с. Индерь две сети централизованного водоснабжения, что обусловлено разделенностью села на две части по разным берегам реки Баган. Сети технологического водоснабжения отсутствуют. Каждая сеть имеет свою артезианскую скважину и свою водонапорную башню.

# 3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Индерь

Действующая водозаборная скважина в с. Индерь ( ул.Макаринская) выработала свой ресурс в полном объеме, в связи с этим необходимо строительство новой скважины. Старую скважину до полной остановки планируется использовать как резервную .

Протяженность водопроводных сетей составляет 11,5 км., из них 6 км. эксплуатируется более 30лет, амортизация превысила 100%. В 2009 году в зимний период было пять порывов водопроводной сети, в 2010 году- четыре. Устранение порывов в зимних условиях в с. Индерь в ценах 2010 года составляет 14 тысяч рублей каждый. Общие потери денежных средств составили в 2009 году  5*13= 65 тыс. рублей, в 2010 году  4*14= 56 тыс. рублей, в 2011году замена насосов -68 тыс. рублей.

В настоящее время принят комплекс мер по продлению срока службы скважины: установлен погружной подъёмный насос меньшей мощностью, уменьшен дебит скважины.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- отсутствие очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются

- Отсутствие очистки воды;

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

-  Отсутствие регулирующей арматуры;

- Плохое качество воды.

- Таблица 5.

Характеристика водопроводной сети по с.Индерь

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 11,5 | 11,5 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 4,050 | 4,050 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | км | 0 | 0,600 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

# 3.1.5 Экономический анализ

В ходе анализа структуры издержек использованы данные о фактических затратах за 2020 год, сметы расходов на 2021 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2022 год.

Основными статьями затрат на протяжении 2019 - 2021 г.г. по факту являются:

- Фонд оплаты труда 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- Электроэнергия на технические нужды 11,6%;

- Ремонт и техническое обслуживание 6 %;

- Прочие 19%.

# 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Полное отсутствие очистки воды.

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Стоимость

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Индерского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в 2021 г.

С 01.07.2021 -22,16 руб. за куб. м (без учета НДС).

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии села сформированы мероприятия производственной программы:

- строительство новых скважин с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования, установка станции водоподготовки воды в с. Индерь Доволенского района Новосибирской области;

- строительство водопроводных сетей 4050 метров с Индерь Доволенского района Новосибирской области.

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды

# 3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с.Индерь обслуживает МУП ПХ «Индерское».

Таблица 7.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 70,4 | 25700 |
| Потери при производстве и транспортировке, 8% | 5,6 | 2056 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 77,4 | 28270 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения 20% | 14 | 5140 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 8.

Суммарные суточные расходы воды по с.Индерь

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 77,4 | 10,6 | 77,4 | 22,9 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 70,4 | 91,5 | 70,4 | 19,2 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 8,0 | 10,4 | 8,0 | 10,4 |

# 3.3.2 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

МУП ПХ «Индерское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Индерского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения

- Таблица 9.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 24,2 | 21,0 | 18,4 | 18,3 | 16,6 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 24,2 | 21,0 | 18,4 | 18,3 | 16,6 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 19,2 | 16,0 | 14,4 | 14,8 | 13,3 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 14,9 | 13,3 | 13,0 | 12,1 | 10,5 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 3,6 | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 1,8 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8,5 | 9,0 | 8 | 4,9 | 4,7 |

Существующая подача питьевой воды МУП ПХ «Индерское» на муниципальные нужды составляет 0,00548 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению – 0,026тыс. куб. м/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 0,0293тыс. куб. м/сут.;

- потери в водопроводных сетях – 0,008тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Индерского сельсовета осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 110 мм с водонапорной башни в разводящую сеть МО Индерского сельсовета.

На балансе МУП ПХ «Индерское» находится 11,5 км в с.Индерь водопроводных сетей. Износ сетей 4,05 км требующих замены составляет 87%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 30,4 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2021 г. Являются:

- население – 82 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт -8 %;

- прочие потребители – 10 %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 8 % от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2021 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 60,3 м3/сут.

Подано в сеть Q =  60,3 м3/сут.

Реализовано воды Q = 59,5 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2021 г. Q = 0,8 м3/сут., что составило 8%. По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.

# 3.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением воды

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 10.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

# 3.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета

В с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области нет домов, оснащенных приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

# 3.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Индерь

В с.Индерь, Индерского сельсовета , Доволенского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Резервные мощности составляют более 20%. Но источники водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и при выходе из строя скважины (ул. Макаринская) часть населения останется без водоснабжения

# 3.3.6 Прогнозные балансы подачи и реализации воды

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами). Происходит замена ветхого жилья на современное, с удобствами

- Благодаря новому строительству происходит увеличение населения (+30%) с одновременным улучшением категории жилья.

Таблица 11.

Перспективный общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 84,48 | 30840 | 105,6 | 38550 |
| Потери при производстве и транспортировке, 15% | 6,72 | 2467 | 8,4 | 3084 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 92,88 | 33924 | 116,1 | 42405 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

# 3.3.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но предусматривается подключение к сети существующего магазина

- Таблица 12.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2024 Вар1 | 2024 Вар2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 27,0 | 27,5 | 30,8 | 38,6 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 27,0 | 27,5 | 30,8 | 38,6 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 22,0 | 22,5 | 27 | 33,7 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 9,5 | 10,0 | 12 | 15 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 5,0 | 5 | 5,5 | 6,9 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 18 | 18 | 18 | 18 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

# 3.3.8 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 84,5 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 50 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

# 3.3.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Индерь принимается 100 м3/сут. (по максимальносуточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития  превысит 150 м3/сут. Мощности существующих скважин будет не достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На территории Индерского сельсовета основной уличный водопровод заложен в 1974году (340метров). До настоящего времени протяженность водопроводных сетей в с. Индерь увеличилась до 11,5 км, обслуживаются 178 дома и 9 объектов инфраструктуры.  Порывы, которые происходили в 2009 году в количестве 3 порыва, и на них потрачено 23,2 тыс. рублей. В 2010 году 7 порывов - 68, 4 тыс. рублей. В 2011 году 5 порывов – 46,3, 3 тыс. рублей.  В 2012 году 2 порыва –34тыс.руб. В 2020 год – 3 порыва – 45 тыс. рублей. В 2021- 4 порыва – 63 тыс. рублей.

Действующая скважина № 10459 на территории Индерского сельсовета с 1969 года постройки, находится в 5км. от основного водопровода, водопровод не закольцован по причине разделения территории поселения рекой Баган. Дебит скважины не обеспечивает потребности населения питьевой водой. В настоящее время при эксплуатации скважины Б-146, пробуренной в 2005 году происходит вынос  глинистого материала с песком. Затраты на восстановление скважины могут оказаться не менее, чем на бурение новой, но гарантировать нормальную работу скважины не возможно. В настоящее время данная скважина не функционирует.

Население в летний период испытывает нехватку воды, эта проблема становится не разрешимой, что создает социальную напряженность у населения.

Бурение новой глубоководной скважины в с. Индерь (ул. Макаринская) является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей.

Поэтому необходимо строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода 100 м до основной трассы, в с.Индерь Доволенского района Новосибирской области и строительство 4050 метров водопроводных сетей в с.Индерь Доволенского района Новосибирской области, что  благоприятно отразится на транспортировке воды до потребителей.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций предполагается осуществлять в рамках проекта по строительству новой скважины и павильона.

В рамках реализации Программы будет проводиться поэтапное оснащение жилых зданий приборами учета расхода воды, с постепенным переходом от нормативной оплаты к оплате за реальное потребление.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» рекомендуется закольцевать существующую сеть.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения  в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

Схемы водоснабжения поселка для удобства поделены на две незавиимые части (северную и южную) и представлены в приложении

- Приложение №14 - Схема расположения потребителей воды (по адресам). Северная часть;

- Приложение №15 - Схема расположения потребителей воды (по адресам). Южная часть;

- Приложение №16 Схема расположения потребителей и колодцев. Северная часть;

- Приложение №17 Схема расположения потребителей и колодцев. Южная часть;

- Приложение№18 Схема водоснабжения с учетом длины трубопроводов. Северная часть;

- Приложение№19 Схема водоснабжения с учетом длины трубопроводов. Южная часть.

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

По с. Индерь капитальные вложения требуются на строительство станции подъема, блочно-модульной станции очистки воды и на реконструкцию существующих водопроводных сетей (с полной их заменой)

- Таблица 13.

Объемы капитальных вложений

| Наименование | Год реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| С. ИНДЕРЬ |  |  |
| Строительство водозаборной скважины - глубина скважины 300 м - установка павильона полной заводской готовности - установка частотного регулятора -устройство санитарной зоны | 2015 | 5272,96 |
| Реконструкция водопроводных сетей - протяженность 2000 п.м. - полиэтиленовые напорные трубы. - установка пожарных гидрантов, гребенок для ввода воды в дом. | 2016-2017 | 4200,0 |
| ВСЕГО по программе |  | 9472,96 |

- Таблица 14.

Финансовое обеспечение

| мероприятия | Год реализации | Стоимость проекта тыс. руб. | В т. ч. МБ | ФБ | Средства Фонда | Средства предприятия | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозаборной скважины с. Индерь | 2015 | 5272,96 | 700,0 |  | 4508,76 | 64,2 | За счет амортизации |
| Реконструкция водопроводных сетейс. Индерь | 2016 2017 | 4200,0 | 250,0 250,0 |  | 1785,8 1785,8 | 64,2 64,2 | За счет амортизации |
| ВСЕГО по программе |  | 9472,96 | 1200,0 |  | 7578,0 | 192,6 |  |

Реализация мероприятий:

- повышения качества питьевой воды

- снижения  риска аварийного состояния;

- увеличения объема подаваемой воды

- увеличения возможности расширения водопроводных сетей для  привлечения дополнительных потребителей

- экономии затрат на электроэнергию за счет установки  частотного регулятора.

- значительного сокращения потери воды

- Таблица 15.

Оценка эффективности и ожидаемые результаты

| Наименование мероприятия, показателя | Ед. изм. | Значение до модернизации | Значение после модернизации | Экономическая эффективность тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозаборной скважины с. Индерь |  |  |  |  |
| 1. Энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели): -удельный расход электроэнергии -расход электроэнергии в год | к Втч/ куб. м тыс.кВт*ч | 1,1 17 | 0,8 5 | 29,7 |
| 2. Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: -объекты соцкультбыта и производственные объекты -жилфонд | Кол-во/% | 1/0 3/0 | 6/100 64/80 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 29,7 |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Индерь |  |  |  |  |
| 3.Снижение аварийности -снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы -подвоз воды | Ед.\км тыс. руб. | 6 185,0 589,8 | 0,5 20,0 0 | 165,0 589,8 |
| 4. Уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях | % | 23 | 6 |  |
| 5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 52 | 2 |  |
| 6. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре Подключить 42 домовладения из 53 | % | 50 | 90 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  | 842,7 |

Данные мероприятия имеют низкую экономическую эффективность, вместе с тем высокую социальную значимость: обеспечение населения водой.

Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят в части водоснабжения 15,43 млн. руб., в т.ч.:

строительство новой скважины в с. Индерь– 5,07 млн. руб.,

строительство водопроводных сетей  4050 метров в с.Индерь  - 10,36 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий определяются в инвестиционных программах организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденные представительным органом муниципального образования.

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 14.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету. Так как две части села снабжаются водой по независимым системам водоснабжения, то расчет проводился отдельно для каждой части.

Приложение №20 Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети;

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

Строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода 100 м до основной трассы, в с.Индерь.

Строительство 4050 метров водопроводных сетей.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложение №1 – Ситуационная схема Доволенского района;

- Приложение№2 – Карта использования земель индерьским совхозом;

- Приложение №3 – Схема функционального зонирования с Индерь;

- Приложение №4 – Карта комплексной оценки территории;

- Приложение №5 – Карта инженерной инфраструктуры;

- Приложение №6 – Данные по скважине 10459;

- Приложение №7 – Геологический разрез скважины 10459;

- Приложение №8 - Акт приема-сдачи скважины 5-146;

- Приложение №9 - Характеристики скважины 5-146;

- Приложение №10 - Геологический разрез скважины 5-146;

- Приложение №11 – Химический анализ воды по скважине 10459;

- Приложение №12 – Химический анализ воды по скважине 5-146;

- Приложение №13 - Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований;

- Приложение №14 - Схема расположения потребителей воды (по адресам). Северная часть;

- Приложение №15 - Схема расположения потребителей воды (по адресам). Южная часть;

- Приложение №16 Схема расположения потребителей и колодцев. Северная часть;

- Приложение №17 Схема расположения потребителей и колодцев. Южная часть;

- Приложение№18 Схема водоснабжения с учетом длины трубопроводов. Северная часть;

- Приложение№19 Схема водоснабжения с учетом длины трубопроводов. Южная часть;

- Приложение №20 Электронная модель водоснабжения.